## 基本信息
产品基本信息
项目名称 |  | 开曼配电室数字化产品需求规格说明书
产品描述
项目建设目标是： 加快配电室远程管理系统建设、减轻工人巡检强度、保障带电设备安全可靠运行。 主要解决问题： 1.配电房开关跳闸 2.配电房环境过热影响设备运行 3.配电房设备浸水损坏 4.配电房设备被盗 5.设备容易烧毁 6.容易影响用户正常使用 系统提供主要功能： 维护性： 支持在线升级，加载，支持第三方介入系统的sdk或者协议。 可靠性：支持双机备份
修订记录
日期 | 修订版本 | 变更人 | 变更说明 | 修改描述 | 作者
2022.03.17 | V1.0.0 | 史雄杰 | 需求分解

## B1检测 (hidden)
产品需求编号 | 产品需求标题 | 场景描述 | 产品需求描述 | 参数规格 | 默认参数 | 支持的型号 | 界面需求 | 能力集支持 | 优先级 | 需求来源 | 测试要点 | 附加说明 | 版本规划 | DSP | BSP | ISP | 播放库及转封装库 | SDK | 标准协议 | 4200 | Web
PR-F-0001 | 智能互斥 | 测温+烟火模式，若发现火点是已经着火了，增加测温是要增加预警，还没发生火点的时候报警。 | 1、智能互斥界面修改成：测温+行为分析、船只、测温+烟火检测\测温+火点检测（只支持火点的时候显示测温+火，支持烟火的时候显示测温+烟火）。需要新增协议。 2、前后版本兼容性：之前是烟火模式，升级到此版本则兼容成“测温+烟火检测”\“测温+火点检测”（只支持火点的时候显示测温+火点检测，支持烟火的时候显示测温+烟火检测）。。 3.海外设备均不支持烟雾检测。 | 互斥模式增加：测温+烟火\测温+火（只支持火点的时候显示测温+火，支持烟火的时候显示测温+烟火） | 默认：测温+行为分析 | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0002 | 行为分析标定自动标定 | 目前手动标定功能比较繁琐，客户需要很久的时间才能标定成功。客户需要反复标定，过程需要耗费比较久的时间（1-2小时甚至更久），并且交互性不好。为了提升客户体验，节约客户时间，做到画面中一次走动后，设备端保存数据，并通过平台后续能够反复标定，因此我们对行为分析提出了自动标定的优化需求。 | （1）界面分块介绍 界面设计如右图所示，分为两部分。左边为实时预览部分，用于开启自动标定。右边为图像数据部分，用于手动标定。 （2）自动标定方式介绍 勾选开启标定，界面弹出标定简介提示框。 输入目标人物高度，点击开始按钮自动标定开始，再点击开始按钮表示自动标定结束。 自动标定结束前，右边界面全部数据只可读，不可编辑。 自动标定完成后，手动检验功能与TAB页面可编辑，可在TAB1-TAB5上完成手动校验。 默认进行自动标定，自动标定完成后，生成图片帧与标定结果。若自动标定结果误差大或者提示失败，请进行手动标定。 自动标定完成后，算法返回5帧图片，一帧合成目标图片且叠加目标框，4帧原始图像帧。 5张图像存于设备FLASH中，不因掉电而消失，用于手动标定。 自动标定最短时间10秒，最长时间10分钟。若开启自动标定，10秒内去停止自动标定，提示“自动标定时间太短，不能关闭”。超过10分钟后，设备自动停止标定。 控件停止自动标定后，无论设备返回成功或失败，控件都调用命令获取5帧图片，展示到控件界面上。返回“自动标定时间太短，不能关闭”，不用去获取图片。若获取图片时，当前画面在合成图片就获取合成图片，当前在图4就获取图4的图片。标定结束后需要提示“自动标定成功”或“自动标定失败”。 控件登陆界面来获取自动标定enable状态外，还需获取当前设备自动标定state：未标定、标定中、标定结束。若状态是未标定或标定中，则控件不获取图片。 | 增加的变量： 总标定使能 手动标定使能 目标高度 简单恢复：不恢复标定参数，不去除自动标定生成的图片 完全恢复：恢复标定参数，并去除自动标定生成的图片。 | 默认值： 总标定使能：0（关闭） 范围0,1 手动标定使能：0（关闭） 范围0,1 目标高度：1.70m 范围(0m,3.00m] | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 是 | 是 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
|  |  | （3）手动标定方式介绍 自动标定失败或者手动校验误差大，开启手动标定、界面弹出提示信息，请在图1-图4上完成标定。 此时合成图不可编辑（画规则线按钮置灰），合成图、图1、图2、图3、图4可切换，在图1-图4四个页面上完成手动标定。 （4）无论自动手动标定完成后，都可以支持校验的 （5）异常处理： 1、开启自动标定一直没有停止，则10分钟超时自动停止。设备端记录当前自动标定使能。若控件点击开始，则设备端开启算法标定的同时自动标定使能状态设置成TRUE，当控件停止标定的时候，设备端自动标定使能状态设置成FALSE。自动标定使能状态记录在内存中，不保存数据库。 2、当客户通过控件开启自动标定功能，由于某种原因控件崩溃或者关闭，再重新登陆控件，要可以获取到当前状态还是处于标定状态，那么控件按钮应该显示为让客户去‘暂停’的状态。 是否在下方提示正在标定字样？不需要。看按钮可以直接看出状态。 3、单击开始后又立即单击结束。控件界面提示：标定时间太短，不能关闭。 4、自动标定过程中，行为分析停止分析 5、手动标定下发4条线顺序，按照2、3、4、5的固定顺序下发。 6、设备前后版本兼容性：5.4.2之前的版本升级到此优化版本，由于算法标定相关参数的发生改变，与原来不能兼容。 7、关闭总使能后再开启，若当前手动标定使能没有开启，使用自动标定参数（自动标定有数值的话）；若手动标定使能开启则使用手动标定参数。 8、手动标定使能开启和关闭都可以保存。 9、重新开启自动标定，需要清空手动标定参数。且自动标定结束后，需要自动刷新相关参数（包括清除手动标定使能位）。 10.手动标定时，画标定线，顶点不能移出画面； 11.校验时，校验线的定点也不能溢出画面，校验值显示部分不能溢出画面。 12.sdk新增：校验时，校验线的底端点不能放在天地线之上，若放在天地线以上，校验结果会显示“0m”（见右图），故添加错误码提示。校验错误码为“校验失败”。算法不返回错误码，由应用判断并返回错误码。 13.简单恢复不清空标定结果，完全恢复才清空标定结果。 |  |  | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 是 | 是 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0003 | 行为分析 | 行为分析减少误报，报警时增加人车分离功能。 | 1、报警联动支持FTP上传，将dsp报警上传的图片传给ftp，图片需增加osd（与H3保持同步，需要叠加的内容包括时间、图片、用户叠加的字符串）。 2、支持深度学习的算法，主要优化的功能点： a、可以检测2*2像素的小目标物体。 b、解决树枝扰动、摄像机抖动引起的误报。 c、支持人车分离，应用层放开人车属性能力。要求检测准确率能够达到95%以上（需要算法确认）。 d、下面这些参数对应的算法索引值宏定义改变，具体见算法提供的头文件，主要涉及到下面这些参数： 目标检测灵敏度 背景更新速度 最小目标尺寸 目标生成速度 轴向运动等级（原来是开关，修改成滑条的方式） 场景模式（下拉列表的方式 0-通用，1-远景，2-树叶干扰） 触发报警目标类型 单次报警 目标生成干扰抑制 名称保持不变。 e、删除原有的两个参数，算法库直接去除： 树枝干扰抑制 光照变化抑制 3.行为分析尺寸过滤中，添加针对各个类型，给出默认尺寸。比如：当类型为“人”时，推荐尺寸为50*200； 4.控件新增：行为分析中，实际尺寸过滤设置时，在控件的非编辑框中增加说明性显示：“W、 H”。（见右图的界面设置--只需要控件端修改，不涉及sdk协议传递）。同时，像素过滤也添加上“W、H”说明。 5.兼容性：5.4.2以前的设备升级新的程序，除了把标定的数据清除掉之外，在行为分析选项中，过滤尺寸的使能位和数据参数也要清除掉。 6.兼容性：升级后，原“室内场景”兼容成“通用场景”模式。 7.sdk新增协议：手动标定的目标范围为0.01-3m，调整为0.01-100米（sdk协议需要添加手动标定的范围字段，现在只有自动标定的范围字段） | 行为分析联动方式增加：抓图并上传ftp 目标类型【0,3】：0-所有；1-人；2-车；3-人与车； 目标检测灵敏度【0,4】 背景更新速度【0,4】 最小目标尺寸【0,4】 目标生成速度【0,4】 轴向运动等级【0,4】 场景模式【0,2】 单次报警【0,1】 | 抓图并上传ftp：默认关闭 目标类型：3-人与车 目标检测灵敏度：3 背景更新速度:1 最小目标尺寸: 1 目标生成速度: 1 轴向运动等级:2 场景模式: 0-通用 单次报警:1 类型：尺寸： | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 |  | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0004 | 烟火功能 | 客户既想要屏蔽效果，又想看区域后面的图像，因此提出需求增加半透明或透明的区域屏蔽模式。 | 1、烟雾区域屏蔽和火点区域屏蔽都增加屏蔽区域透明度下拉框：半透明，透明，不透明。设置为透明的时候只对屏蔽区域进行算法屏蔽，画面不显示屏蔽区域。设置为半透明的时候，隐私遮蔽，图片叠加对应的图层功能都会变为半透明。H1，H3所有型号都支持。 2、支持50个屏蔽区域。 3、控件界面支持烟雾算法版本号、火点检测算法版本号显示 4、海外版本不支持烟雾检测功能，且不能出现“烟”字符。根据当前是否支持烟雾检测的能力对字符串的值进行修改，不支持烟雾检测的话修改为相对应的新的不包含烟的字符串），国内海外版本一起修改。 6、行为分析版本号显示：筒机非运动类设备行为分析显示HMS（检测+跟踪）版本号。报警分类库的版本号不在界面显示，也不在SSH中显示。 7、新增烟火检测算法动态库需求。dsp成果物中包含烟火检测算法动态库，应用层需要打包到程序包中，供dsp调用。 | 屏蔽区域模式默认：半透明，透明，不透明。 | 屏蔽区域模式默认：半透明 | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0005 | 测温功能 |  | 1、增加upf格式化升级不格测温标定文件功能。内核增加不会被格式化的单独分区，应用层做兼容处理。H1、H3平台更改，8127平台不修改。 2、TEC切换时导致温度跳变问题修改，由机芯添加标志位，dsp根据标志位来冻结输出。 3、测温算法更新，增加异常值输出，通过温度值来判断异常状态。 比如：显示-301℃表示无标定文件。 |  |  | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0008 | 机芯升级 |  | 机芯升级不写flash，节约flash空间。目前机芯升级都是先将机芯文件先写到flash中，再将flash中相关机芯文件写到机芯中，这样会存在flash空间满了就不能升级机芯程序的问题。现优化成机芯升级直接通过网络的方式和机芯交互，不写flash。 |  |  | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0011 | 协议接入 | ISAPI报警支持订阅功能。 为了减少流量使用以及减少不必要的报警，支持由客户自己选择需要的报警。 | 1、目前设备支持ISAPI协议报警类型包括普通事件和smart事件，并需要支持下列这些报警订阅： 移动侦测、遮挡报警、视频丢失、报警输入、报警输出、异常报警（硬盘满、硬盘错、网络断开、IP地址冲突、非法访问）、音频异常侦测、VCA(越界侦测、区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测)、烟火检测、测温报警、船只检测(优先级低)。 |  |  | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0015 | 遗留缺陷 |  | 1、RTCP优化，优化校时机制 2、4200客户端测温和行为分析显示规则信息互斥解决。 a：客户端回放开启测温显示，行为分析规则框会消失，这个是由于客户端在调用PlayM4_RenderPrivateData及PlayM4_RenderPrivateDataEx显示温度信息的时候，调用了 PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB （他们是用来显示最高温的）这个接口，因为调用PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB 这个接口是会关闭行为分析框的（因为调用IVS这个接口，4200本身可以拿到行为分析数据，可以画行为分析框），解决办法：1：播放库提供定制版本；2:4200客户端去画行为分析框，杨工，评估下需求，是否需要修改。 b：关闭测温显示，行为分析框不会重新叠加到画面中:，这是因为4200客户端在关闭测温信息的时候没有将PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB的回调函数置空，这个需要邵工和琴工那边修改下。----5.4.4修改 3、使用TLS加密完成： |  |  | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
PR-F-0016 | 亮度突变抑制 |  | 1.图像table页下支持图像的亮度突变抑制（背景抑制）； 2.界面放在图像-图像显示设置-图像增强下面，亮度突变抑制，支持开、关两种模式，采取下拉框样式(见右图)； 3.该功能由机芯实现，应用发命令控制功能的开和关。 | 当目标和背景的亮度（在热成像中是由温度值决定）相差十分巨大时，通过算法抑制背景的亮度突变。 亮度突变抑制：开、关 | 默认:开 | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 |  | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否
PR-F-0017 | 序列号变更 | 目前海康使用的9位阿拉伯数字序列号还可支撑一年的产量，为了避免加密系统的较大改动，确定继续保留9位序列号不变，引入英文字母，禁止使用I和 O这两个容易产生混淆的字母，前三位支持英文字母。 | 序列号，影响到的功能： 1、upnp端口映射，能够通过前三位为字符的序列号映射。 2、uuid：通过fidder抓包查看deviceID(uuid)，抓包显示有id 3、序列号显示：IE,SDK,4200能显示正确的前三位为字符的序列号 4、水印。vsplayer能显示正确的前三位为字符的序列号。 5、加密工具支持前三位为字符的序列号。 |  | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | H1筒机、H3双目大筒机、H3双目小筒机 | 否 | 高 | 新增 |  | 无 | 5.4.18 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是
Note on E1: chenhl: 描述参数范围、响应时间、默认值等。
Note on H1: chenhl: 建议使用流程图，简单操作可以不用流程图，此项为空。
Note on J1: chenhl: 优先级分为高、中、低
Note on K1: chenhl: 需求来源：复用、新增、删除、更新。
Note on N1: chenhl: 在哪个版本实现该项需求。

## 5.5.20新需求1 (hidden)
产品需求编号 | 需求模块 | 产品需求标题 | 场景描述 | 产品需求描述 | 参数范围 | 默认参数 | 界面需求 | 软件负责人 | 优先级 | 支持的型号和平台 | 版本规划 | DSP | BSP | Web | 播放库及转封装库 | SDK | 标准协议 | 研究院算法 | 热成像算法 | 机芯 | 4200 | 能力集支持 | 测试要点 | 附加说明
PR-NEW-0001 | 系统 | 平台切换 | 主芯片由H3+MA切换为H7（3519A） | dsp切换架构，应用层配合修改。与dsp交互的硬件统一接口层需要修改成调用函数的方式（之前是发送命令，现在调用接口函数）。 DSP：切换架构，与应用的交互接口修改成调用函数的方式。 应用：配合dsp修改交互接口。 |  |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 先在3559上调试
PR-NEW-0002 | 智能VCA | 图像无故出框误报优化 | 行为分析实际应用中，存在无故出现目标框并产生误报的问题，可能原因为dsp智能丢帧，或者打挡片引起图像灰度变化，产生检测框。需算法优化 | 算法：行为分析算法优化，提高目标框识别的准确度，消除无故出现的目标框及引发的报警问题。 DSP：优化后的算法由dsp集成，并提供出新的dsp成果物。 |  |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 行为分析目标框识别的准确性
PR-NEW-0003 |  | 双光互补行为分析 | 目前热成像通道行为分析，误报较多，并且对于低温差的场景，热成像通道行为分析较难识别出目标。 因此，增加双光互补行为分析，一方面对于热成像检出的目标利用可见光进行二次确认，另一方面在低温差场景下，利用可见光行为分析，也能弥补热成像行为分析的劣势。 | 新增可见光通道行为分析及“双光互补”选择配置项。（1）若未勾选“双光互补”，可见光行为分析与热成像行为分析可以独立进行配置，包括各自的使能状态、规则、布防及联动方式等，互不干涉；（2）若勾选了“双光互补”，热成像行为分析所配置的规则同步映射到可见光行为分析，可见光行为分析原有的规则被隐藏。并且会根据温度差和能见度来确定采用何种行为分析方式，对于白天能见度高时采用热成像行为分析，可见光进行二次确认；对于夜晚或能见度差时采用热成像行为分析；对于低温差能见度较好采用可见光行为分析方式；对于低温差但能见度较差时，采用热成像行为分析。 报警产生：（1）若采用可见光做二次确认时，热成像分类后，会将目标映射到可见光通道进行分类，并将可见光目标分类结果叠加在预览、报警图片中（支持开关），根据可见光分类做二次确认，再输出报警结果。（2）夜间热成像报警时，直接输出报警结果； SDK:增加协议，支持该项功能中各个配置项的传递。 （1）如界面需求上图中所示，将原来的行为分析“基本配置”改为支持通道1和通道2的可选下拉框，默认为“通道02”。 （2）在通道02的”开启智能分析“勾选框下面，新增“双光互补”勾选框，默认为不勾选。 控件：对于图中所示的界面需求进行支持。若勾选了“双光互补”，则热成像行为分析所配置的规则同步映射到可见光行为分析，可见光行为分析原有的规则被隐藏。 应用： （1）支持该功能中所有参数的配置、获取、掉电保存和默认设置。 （2）参数设置的数据流上支持支持isapi和sdk协议。 （3）可见光行为分析也支持接收上传的报警信息，并按设置的联动方式进行报警联动。 DSP:集成算法成果物，实现双光互补行为分析。 （1）若未勾选“双光互补”，可见光行为分析与热成像行为分析独立进行，包括各自的使能状态、规则、布防及联动方式等，互不干涉；另外，当变为夜晚时，由于可见光很微弱，支持根据日夜模式切为夜晚时，自动切换为热成像通道行为分析。 （2）若勾选了“双光互补”，会根据温度差和能见度来确定采用何种行为分析方式，对于白天能见度高时采用热成像行为分析，可见光进行二次分类；对于夜晚或能见度差时采用热成像行为分析；对于低温差能见度较好采用可见光行为分析方式；对于低温差但能见度较差时，采用热成像行为分析。 （3）产生报警方式：若采用可见光做二次分类时，热成像触发报警后，会将目标映射到可见光通道进行分类，并将可见光目标分类结果叠加在预览、报警图片中（支持开关），根据可见光分类做二次确认，再输出报警结果；夜间热成像报警时，直接输出报警结果； | 智能分析下，下拉框支持选择“通道01”“通道02”行为分析； | 行为分析默认“通道2”； 基本配置中双光互补 默认不勾选。 |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是
PR-NEW-0004 |  | 目标框突变优化 | 算法对远距离目标进行目标框缩小后，有一定效果，但是存在着目标框不稳定，某些帧目标框突然变大造成误报。 | 算法：行为分析算法优化，当目标框突变时增加多帧关联的策略，做一定的平滑处理。 DSP：优化后的算法由dsp集成，并提供出新的dsp成果物。 |  |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对优化效果验证，不会出现单帧图像目标框突然变大
PR-NEW-0005 |  | 规则触发灵敏性优化 | 在灵敏度相同的情形下，相比于跨线规则，区域规则触发报警这里按照不同的资源进行分解。更不灵敏，需算法优化 | 算法：行为分析算法优化，在保证准确性的同时，尽可能提高区域规则触发的灵敏性； DSP：优化后的算法由dsp集成，并提供出新的dsp成果物。 |  |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对优化后区域规则触发的灵敏性和准确性测试
PR-NEW-0006 |  | 规则复制 | 在设置某些同类行为分析规则时，可能规则之间相似性较大，仅有小部分参数不同，为了避免重复的添加动作，因此需要支持规则的复制，复制完后的规则只需按要求改动下不一样的参数即可。 | 支持规则复制，减少重复添加动作，只需针对参数进行修改。 热成像的规则和可见光之间的规则，不能相互复制。 控件：IE界面上需要增加规则复制按钮，类似于布防时间的复制。 应用：支持复制按钮的复制功能。 |  |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 功能的有效性
PR-NEW-0007 |  | 推荐过滤尺寸 | 对于检测目标类型人、车辆，虽然人与车辆尺寸不会完全相同，但相差不会太大，为了方便用户设置目标过滤尺寸，根据人或车的普遍尺寸提供一个可参考的过滤尺寸参数。 | IE界面上勾选了过滤方式并选择了尺寸过滤时，尺寸过滤按照选择的人或者车辆，自动生成过滤尺寸参数（如人0.5*1,1*2），支持手动更改，不需要客户自己填。（对于选择检测目标为全部、人和车辆时，不推荐过滤尺寸） 应用：勾选了过滤方式并选择了尺寸过滤时，尺寸过滤按照选择的人或者车辆，提供推荐的过滤尺寸参数在界面显示，以供客户选择。 | 人和车辆的推荐尺寸参数待定 |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 功能的有效性
PR-NEW-0008 |  | 批量复制规则布防时间和联动方式 | 在配置规则布防及联动方式时，往往某些规则的布防时间与联动方式一样，为避免每个规则都单独去配置一遍相同的布防时间与联动方式，需支持规则布防/联动方式的批量配置 | 支持规则布防以及联动功能批量配置，并且配置完后可单独进行修改。 控件：IE界面上需要增加规则布防/联动方式复制按钮，类似于布防时间的复制。 应用：支持复制按钮的复制功能。 |  |  |  |  | 中 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 功能的有效性
PR-NEW-0009 |  | 摄像机标定 | 保留摄像机标定功能。支持免标定（通过4200客户端，确认报警事件是否正确，一段时间后，设备通过自学习获取各类目标尺寸并提升报警准确度） | 支持免标定（通过4200客户端，确认报警事件一段时间后，设备通过自学习获取各类目标尺寸并提升报警准确度）。举例说明：在IE界面配置好检测目标类型后，设备进行行为分析检测，产生报警并上传4200客户端，这时需要人为去确认一下设备报警事件正不正确，设备会根据客户的反馈，对正确的报警事件中的检测目标尺寸进行自学习，并根据自学习结果不断优化对检测目标类型的报警准确度。 算法：行为分析算法优化，支持设备对检测目标类型尺寸自学习，以免除人为自动标定； DSP：优化后的算法由dsp集成，并提供出新的dsp成果物。 | [5 empty] | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对应检测目标类型报警的准确性
PR-NEW-0010 | 室内防火 | 室内防火 | 对于室内防火支持三种模式，即吸烟检测、室内高温目标报警和温升判断模式 | 红外热成像室内火点检测算法会根据输入的全屏测温数据，在单帧图像内动态搜索高温点，当在图像中搜索到可疑高温目标时，将对可疑高温目标区域进行多帧连续的跟踪和判别，以过滤运动的干扰源和不满足温升条件的目标（选配），最后根据判别结果计算真实火源的位置、尺寸、温度等信息。 支持单像素测温检测，过滤运动目标，静止叉车。 具体方案还未确定 |  |  |  |  | 中 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是
PR-NEW-0011 | 报警联动 | 增加一种新的报警输出联动方式“声音报警” | 为了满足不同用户对报警联动的需求，新增一种声音报警联动方式，以便可以在发生智能报警时，可以播放相对应的警报音，以便提醒当前监控区域发生异常请及时处理、有非法闯入、非吸烟区吸烟等。 | 测温、行为分析、吸烟检测、动态火点检测联动方式中加入“声音报警”联动项，勾选声音报警后，若有对应的报警事件发生，将会联动声音报警，播放对应的警戒音。 SDK:增加协议，支持该项功能中各个配置项的传递。 （1）如界面需求中的上图所示，在“联动方式”->“常规联动”中增加一种新的联动方式“声音报警”。只有测温报警、行为分析报警、吸烟报警、动态火点报警支持该联动方式；默认状态为不联动。 （2）如界面需求中的下图所示，在“普通事件”中新增“声音报警输出”页面。 a.该页面下新增“报警类型”下拉框，下拉框内容包括行为分析、测温、吸烟检测、动态火点四种； b.新增“警戒音”下拉框，下拉框支持设置项：1-10为与前端保持一致、11-14为新增。其对应语音分别为：1-警戒区域，尽快离开、2-危险区域，请勿靠近、3-此区域禁止停车、4-您已进入实时监控区域、5-您好，欢迎光临、6-贵重物品，请勿触碰、7-私人领域，禁止入内、8-水深危险，注意安全、9-高处危险，请勿攀爬、10-啸叫警报音、11-温度异常，请尽快处理、12-此区域禁止吸烟、13-发现火点，请尽快处理，14-蜂鸣器。。 c.新增“报警次数”输入框，支持的范围1-50，默认为5； d.新增“外放音量”设置条，支持的范围为1-100，默认值为100。 控件：如界面需求中的上图所示，在“联动方式”->“常规联动”中增加一种新的联动方式“声音报警”；如界面需求中的下图所示，在“普通事件”中新增“声音报警输出”页面，该页面下新增“报警类型”下拉框、“警戒音”下拉框、“报警次数”输入框、“外放音量”设置条。 应用： （1）支持该功能中所有参数的配置、获取、掉电保存和默认设置。 （2）参数设置的数据流上支持支持isapi和sdk协议。 （3）将音频文件（pcm文件）打包到h3_app.tar.gz中（sound包1M大小左右），解压到home目录。 （4）收到测温报警、行为分析报警、火点检测报警或者吸烟报警后，根据声音联动使能状态下发声音报警声音播放的命令，并将将要播放的声音放置在共享缓冲区。 DSP: （1）测温报警、行为分析报警、火点检测报警或者吸烟报警信息上传给应用； （2）根据应用下发的声音播放命令，去缓冲区读取音频文件，进行播放。 BSP:提供一个开启、关闭声音报警的接口。 | “声音报警输出”页面中： （1）“报警类型”包括行为分析、测温、吸烟检测、动态火点四种； （2）“警戒音”支持设置项：1-10为与前端保持一致、11-13为新增。其对应语音分别为：1-警戒区域，尽快离开、2-危险区域，请勿靠近、3-此区域禁止停车、4-您已进入实时监控区域、5-您好，欢迎光临、6-贵重物品，请勿触碰、7-私人领域，禁止入内、8-水深危险，注意安全、9-高处危险，请勿攀爬、10-啸叫警报音、11-温度异常，请尽快处理、12-此区域禁止吸烟、13-发现火点，请尽快处理、14-蜂鸣器。 （3）“报警次数”输入框，支持的范围1-50； （4）“外放音量”设置条，支持的范围为1-100。 | “联动方式”->“常规联动”中“声音报警”默认状态为不联动； “报警类型”默认为测温； “警戒音”会随报警类型设置而变化，测温的警戒音默认为11，行为分析的警戒音默认为1，吸烟检测的警戒音默认为12，动态火点的警戒音默认为13； “报警次数”默认为5； “外放音量”默认值为100。 |  | 控件：陈姗姗 SDK：郭佳琦 DSP：曹驰 应用：韩广明 BSP:常殿康 | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 功能的有效性 | 声音报警（外接音箱）出一个临时演示版本，报警内容如下：吸烟检测-此区域禁止吸烟、行为分析-警戒区域，尽快离开、测温-温度异常，请尽快处理、火点检测-发现火点，请尽快处理。因涉及到控件移植修改时间比较长，该演示版本中不进行web配置，设备默认开启声音联动，外接音箱时检测到哪种报警事件就播放对应的警戒音。
PR-NEW-0012 | 吸烟事件 | 报警事件中新增吸烟事件 | 目前版本中吸烟检测报警复用的火点的报警流程，产生吸烟报警时上传的报警类型为火点检测，现在报警事件中增加吸烟事件。 | 报警事件类型中新增吸烟事件，当有吸烟检测发生时上传报警为吸烟事件。 SDK：报警推送协议ISAPI和Ehome中新增报警类型吸烟事件。 DSP：产生吸烟报警时，不再复用火点检测的报警类型，上传报警类型为吸烟事件。 应用：支持将吸烟事件在配置了相关联动的情况下，发送给报警主机、FTP、4200、第三方平台等。 | [5 empty] | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 触发吸烟检测报警查看报警类型是否为吸烟事件
PR-NEW-0013 | 轨迹 | 轨迹叠加方式 | 轨迹叠加在播放库和视频两种叠加方式下都需支持 | 支持轨迹以播放库/视频形式叠加，并支持根据私有信息叠加方式播放库/视频，自动切换 DSP：支持轨迹在播放库和视频两种叠加方式。 |  |  |  |  | 中 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 功能的有效性
PR-NEW-0014 | 浏览器 | 无插件浏览器 | 解决高版本谷歌，火狐，edge无法使用的问题，需支持无插件浏览器登陆 | 设备可支持高版本谷歌，火狐，edge无插件浏览器登录。 控件：集成无插件库，修改相关的代码支持无插件。 应用：无插件浏览器采用的取流方式是下发websocket请求，需利用wesocket与控件通信，并对相关端口进行配置。 无插件下没有回放和图片这两个tab页，并且预览支持的性能最大只到300w，会屏蔽掉部分不支持的功能。 |  |  |  |  | 中 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 功能的有效性
PR-NEW-0015 | 测温 | 根据物体类型选择发射率 |  | 发射率可支持选择，直接选择目标物体，给出对应的发射率，考虑给出分段的发射率，以供选择 |  |  |  |  | 中 |  | 5.5.20
PR-NEW-0016 |  | 测温屏蔽区 | 对于普通测温而言，客户有时并不希望全屏测温或者有些区域的温度是异常温度但是用户不关心的，而普通测温会一直定位到该区域测温，无法对其他关心区域检测。因此需要支持客户设置测温屏蔽区域 | 新加入测温屏蔽区域功能，支持（多少个？）测温多边形屏蔽区域。 |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
PR-NEW-0017 |  | 测温显示调整 | 某些客户不希望测温信息随规则显示，希望可以固定在画面某个位置，对此，预览画面中温度信息显示位置应支持客户根据自己习惯设置 | 预览画面中测温信息显示位置可配置为随规则显示和固定屏幕左上显示，根据用户习惯（部分客户前期使用竞品设备），可供客户选择温度信息显示方式。 |  |  |  |  | 中 |  | 5.5.20
PR-NEW-0018 | 协议 | EHOME5.0 | 支持EHOME5.0 | [5 empty] | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20
PR-NEW-0019 |  | 802.1.X EAPTLS | 支持802.1.X EAPTLS,以提升安全性 | [5 empty] | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20
PR-NEW-0020 |  | onvif | onvif协议标准，支持测温报警 | 新增低温预警、低温报警、高温预警、高温报警、温差报警。 |  |  |  |  | 高 | H7平台 160半球和筒机 | 5.5.20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | onvif协议下测试温度报警是否正常
PR-NEW-0021 | 可维护性 | 测温 |  | 机芯的完整信息打印到一键诊断信息中（常用需要获取的打印信息） |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
|  |  | 方便后期测温标定文件优化后导入 | 控件界面中增加导入标定文件的功能 |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
PR-NEW-0022 |  | 聚焦 | 对于虚焦和图像异常问题，为了方便快速定位到问题所在的机芯版本及设备所处状态，在一键诊断信息中增添相关打印信息 | 在设备的一键诊断信息中加入图像虚焦及图像异常所需打印信息，比如机芯版本、聚焦单片机信息，最大最小Focus值，DSP打印信息 |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
PR-NEW-0023 | 视频标签 | 事件标签 |  | 支持行为分析（人/车），火点，温度异常事件标签，方便中心快速分类检索。 |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
PR-NEW-0024 | Gmail | Gmail |  | 支持报警Gmail发送。 |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
PR-NEW-0025 | 计量单位 | 计量单位 |  | 持单位摄氏度/华氏度，米/英寸等单位设置更改后，所有界面相关联单位同步更改。 |  |  |  |  | 高 |  | 5.5.20
PR-NEW-0026 |  |  |  | 用到ps流预览的有：ehome、gb28181，ps流预览显示智能规则信息（包括测温、船只、行为、烟火）
PR-NEW-0027 | 其他 | capture mode修改 |  | capture mode修改，隐藏或改变名字 |  |  |  |  | 中 |  | 5.5.20
Note on J1: chenhl: 描述参数范围、响应时间、默认值等。
Note on L1: chenhl: 在哪个版本实现该项需求。

## V1.0.0基础功能
*包需求编号 | *需求类别 | *优先级 | *包需求名称 | *包需求描述 | 来源 | *应用场景 | *价值描述 | 约束与限制 | *设计需求编号 | 优先级 | *设计需求名称 | *设计需求描述 | *安全约束 | *参数规格 | *操作场景 | *版本规划 | *系统测试要点 | 设计规格编号 | *设计规格所在子系统 | *设计规格名称 | *设计规格描述 | UI界面参考 | 新增外部协议链接 | 假设和依赖关系描述 | BBIT验证方法描述 | 系统测试检查 | 总体等级
OR-001 | 视频监控 | 高 | 实时预览 | 【功能描述】 1.值班工作站负责对辖区内配电房的实时预览。 2.常态运行时，不进行实时视频上送，本地视频存储，通过录像进行20天的数据保存，具备红外夜视功能。 3.当用户对开关进行遥控、挂牌操作时，视频摄像机自动转向被操作的开关，可视频监视开关动作情况。 4.系统能够灵活方便的配置视频摄像终端通信通道，包括远端设备 IP 地址、用户名、密码、通道帧率、通道码流、视频分辨率；可预先监视方案。 | 客户需求 | 值班工作站负责对辖区内配电房的实时预览 | 无 | 无 | DR-001 | 高 | 预览 | 1.支持客户端和web对配电室高清摄像头进行预览。 2.可以实现16个视频通道25帧实时D1画面预览。并且可以做到16,9,4,1通道画面可调节。 3.具有灵活的通道轮巡功能，用户可指定（16、9、4、1）画面模式，所有通道或某些通道按照计划实现自动轮巡功能，在可设定轮巡时间间隔（2秒~10秒）进行定时滚动切换，参与轮巡的对象可以任意设定，包括不同的摄像机、同一摄像机的不同预置位等。 4.支持切换红外夜视功能。 | 无 | 无 | 无 | V1.0.0 | 无 | DS-001 | 值班客户端 | 预览界面
[18 empty] | DS-002 | 运维站客户端 | 预览界面
[18 empty] | DS-003 | web端 | 预览界面
[18 empty] | DS-004 | 信息中心处理 | 预览流推送
[18 empty] | DS-005 | 接入网关 | 预览留推送
[9 empty] | DR-002 | 高 | 实时码流存储 | 1.常态运行时，不进行实时视频上送，本地视频存储，通过录像进行20天的数据保存。 | 无 | sd卡容量？ 是否循环存储？
[9 empty] | DR-003 | 高 | 视频参数设置 | 1.可以灵活配置视频的参数，包括远端设备 IP 地址、用户名、密码、通道帧率、通道码流、视频分辨率。
[9 empty] | DR-004 | 高 | 预置点联动 | 1.提前设置预置点以后，并进行预置点联动设置，当用户对开关进行远程操作时，摄像头自动转向被操作的开关。 | 无 |  | 无
OR-002 | 视频监控 | 高 | 录像回放 | 【功能描述】 支持远程回放按照时间检索的历史视频、告警录像和计划存储的本地录像， 回放支持单帧、慢放、常速、快速、进度条拖放等方式，回放时支持画面放 大、缩小、局部放大等操作，支持显示效果的调节，包括画面亮度、对比度、 饱和度、色调等； | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-005 |  | 录像回放 | 1.支持多个客户端同时回放所选各站房的多个摄像机视频。 2.回放支持单帧、慢放、常速、快速、进度条拖放。 3.回放时支持画面放 大、缩小、局部放大。 4.支持显示效果的调节，包括画面亮度、对比度、 饱和度、色调。 | 无 | 1.要明确到底支持几路回放？ 2.具体支持的倍数要明确？
[9 empty] | DR-006 |  | 录像计划 | 1.可以在web或者客户端配置录像是否启用。 2.可以配置录像时间。7*24可选时间段。 3.可以配置手动录像、计划录像、告警触发录 像、移动侦测录像等录像方式
[9 empty] | DR-007 |  | 录像查询 | 1.可以通过日期进行录像查询。 2.可以通过报警类型进行查询。
OR-003 | 视频监控 | 高 | 视频报警 | 【功能描述】 具有移动侦测（画面异动）报警、视频信号丢失报警、视频遮挡报警、控制线缆断线报警以及解码器故障报警功能。 | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-008 |  | 报警规则配置 | 布放/撤防
[9 empty] | DR-009 |  | 移动侦测报警
[9 empty] | DR-010 |  | 视频信号丢失报警
[9 empty] | DR-011 |  | 视频遮挡报警
[9 empty] | DR-012 |  | 控制线缆断线报警
[9 empty] | DR-013 |  | 解码器故障报警功能
[9 empty] | DR-008 |  | DFX需求
OR-004 | 报警联动 | 高 | 报警联动 | 【功能描述】 在发生报警时，进行联动，录像联动，远程控制声光告警设备，例如：警铃警笛等； | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-014 |  | 录像联动 | 1.启用联动 2.配置报警录像计划。 3.预录和延录时间确定？
[9 empty] | DR-015 |  | 上传中心 | 1.启用联动 2.报警信息上传客户端，web，具体包含报警信息需要确定？
[9 empty] | DR-016 |  | 邮件联动
[9 empty] | DR-017 |  | 报警设备联动 | 1.启用联动 2.发生报警，服务端控制报警设备报警。 3.控制轴流风机转动。
OR-005 | 环境监控功能 | 高 | 环境监控 | 【功能描述】 1.监控配电站房内的温度，湿度，水浸。 2.系统可对温度和湿度参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限）。 3.一旦温湿度发生越限报警，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示。 4.提供曲线记录，直观显示实时及历史曲线，可查询一年内相应参数的历史曲线及具体时间的参数值（包括最大值、最小值）。 5.并可将历史曲线导出为EXCEL格式，方便管理员全面了解配电室内的温湿度状况。 | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-018 | 高 | 环境参数上传 | 1.温度参数实时上传。 2.湿度参数实时上传。 3.水浸参数实时上传。 4.烟感参数实时上传。
[9 empty] | DR-019 | 高 | 设定和恢复环境参数阈值 | 1.系统可对温度参数进行阈值设定，上下限，恢复阈值。 2.系统可对温度参数进行阈值设定，上下限，恢复阈值。 3.系统可对温度参数进行阈值设定，上下限，恢复阈值。
[9 empty] | DR-020 | 高 | 越限报警 | 1.当环境参数操作设定上下限以后，系统自动切换到相应的监控界面，产生报警。 2.报警产生以后，界面上相应的参数会变成红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示。 |  | 1.存储天数？
[9 empty] | DR-021 | 高 | 历史曲线 | 1.界面提供对应环境参数（温度，湿度，水浸）的曲线图标，显示实时和历史的曲线变化。 2.可以查询一年内的相应历史曲线及具体时间的参数值，最大值，最小值。
[9 empty] | DR-022 | 高 | 曲线导出 | 1.界面可以导出环境参数的历史曲线程excel表格文件。不同的参数导出再不同sheet页。 |  | excel的具体字段需要举例？
[9 empty] | DR-023 | 高 | DFX需求 | 可维护性： 可测试性： 安全性： 兼容性： 扩展性：
OR-006 | 控制指令 | 高 | 设备控制 | 【功能描述】 配电站房环境内温度出现异常时，将导致其他设备运行所需的环境失去保障，因此设计对配电站房环境内室温进行实时监测，当温度超过上限时，轴流风机控制器将启动工作，并产生声光报警。 | 客户需求 | 配电站房环境内温度出现异常时，将导致其他设备运行所需的环境失去保障，因此设计对配电站房环境内室温进行实时监测，当温度超过上限时，轴流风机控制器将启动工作，并产生声光报警。 | 无 | 无 | DR-024 | 高 | 控制设备 | 1.环境参数异常时，触发联动。 联动场景： 1.1 温度过高，控制轴流风机，产生声光报警。 |  | 1.具体的联动协议？支持的所有协议？ 1.工作模式？工作多久？怎么停止？怎么防误报？
[9 empty] | DR-025 | 高 | DFX需求 | 可维护性： 可测试性：提供单独的测试接口，或者测试工具用来测试控制指令。 安全性： 兼容性： 扩展性：
OR-007 | 门禁管理 | 高 | 门禁管理 | 【功能描述】 1.客户需要对通道进行权限，进出时段的管理。 2.门禁控制器能够储存所有的进出记录、状态记录，网络正常时可实时上 传管理软件。 3.具备网络设置管理功能，可以在网络上任何一台授权计算机对整个系统 进行设置监控查询管理 4.管理人员可以实时查看每个出入口人员的进出情况、每个门的状态 5.管理人员可按不同的查询条件查询，对出入记录进行查询 | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-026 | 高 | 门禁控制 | 1.客户可以在授权计算机通过web或者客户端对某一个门禁进行控制，控制开和关。 2.可以对通道进行权限管理，增加某人的权限或者删除某人的权限，以及对可以通行的进出时间段管理，设置修改，还原。 |  | 1.进出时间段具体要怎么配置？
[9 empty] | DR-027 | 高 | 网络设备管理
[9 empty] | DR-028 | 高 | 存储查询 | 1.门禁器存储所有的进出记录，门禁状态记录。 2.在网络正常时可实时上传数据中心，同时删除本地已上传数据。 2.客户可以在web或者客户端，使用不同条件进行从数据中心查询进出记录。 |  | 1.存储使用sd卡，容量？是否循环存储？ 2.具体支持的查询类型需要明确？
[9 empty] | DR-029 | 高 | DFX需求 | 可维护性： 可测试性： 1.测试门禁设备数据是否漏传，重传。 安全性： 兼容性： 2.突然断电，断网是否会数据丢失。 扩展性：
OR-008 | 聚焦变倍 | 高 | 聚焦变倍 | 【功能描述】 通过客户端调节镜头的聚焦值，变倍值。 | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-030 | 高 | 聚焦变倍 | 1.客户点击聚焦按钮，发送指令给镜头，控制聚焦电机进行+ -。 2.客户点击变倍按钮，发送指令给镜头，控制变倍电机进行+ -。 |  | 使用的协议？PELOC-D
OR-009 | 云台控制 | 高 | 云台控制 | 【功能描述】 1.操作人员能对任一摄像机进行远程控制，实现对摄像机俯仰、方位、焦距的调整。对带有预置位功能的云台，操作人员能直接进行云台的预置位调用。 2.支持对有预置位的摄像机添加、删除、修改、调用、查询预置位的操作； 3.能对云台摄像机或球机多个预置位、多条巡航线路、多个巡航方案的进行设 定，可以设定在不同的时间段执行不同的巡航方案 | 客户需求 | 云台、镜头操作方式分为两种： （1）在视频画面上直接操作云台控制。视频画面拖动鼠标操作方式，该种方式具有灵活便捷的优势，符合常人操作意识形态，如鼠标上、下、左、右移动就可实现云台控制； （2）控制台操作。用鼠标点击云台控制台上、下、左、右按键实现云台操作。 | 无 | 无 | DR-031 | 高 | 3D定位 画面中云台控制 | 1.客户在开启3D定位按钮以后，将鼠标放在预览界面，鼠标会变成箭头形状。 2.按住鼠标左键，可以上下左右拖动鼠标，此时会下发控制云台的指令，云台同步发生转动。 |  | 1.移动的转换？检测鼠标停止吗？
[9 empty] | DR-032 | 高 | 普通云台控制 | 1.客户可以通过预览界面或者配置界面的云台控制按键进行云台的杀下左右调用。
[9 empty] | DR-033 | 高 | 预置位设置与调用 | 1.可以进行预置位的设置和调用。 2.可以设置预置位停留时间，即运动到某一个预置点以后，停留的时间。 3.可以对摄像机设置长时间驻留的预置位，系统在用户对该摄像机控制操作结 束后设定的时间段内，使摄像机回复到默认的监视位置。 4.设置预置位时，会记录镜头当前的PTZF。当当用预置位时，还原记录的PTZF。 5.可以设置巡航预置点，调用巡航功能。能同时调用多条巡航方案。
OR-010 | 智能巡检 | 高 | 智能巡检 | 【功能描述】 系统支持视频或图片方式的可视化巡视，按人工巡视的顺序，把配电站房内多个监控点添加进预案，一旦发现问题可截图并标注问题，及时通知相关部门。 | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-034 | 高 | 巡检计划 | 1.设置巡检录像，添加需要巡检的摄像头。 2.选择手动巡检，可以按照巡检路线逐个进行查看，选择自动巡检，设置巡检时间，会自动机进行巡检，分析，一旦发现问题可截图并标注问题。 3.具备视频自动复位功能，即可对监控点的摄像机设定默认监视状态，正常状态下摄像机保持默认状态，在控制完成的可设定的时间段内恢复默认监视状态。
[9 empty] | DR-035 | 高 | 巡检报表 | 1.手动巡检可以保存两份巡视报告。 2.手动巡检或者自动巡检在检测到异常时自动保存分析报告。
[9 empty] | DR-036 | 高 | 现场巡检 | 1.扫描配电房二维码，则出现所有设备的运行数据，并且设备通过指令进行一次自检，完成后显示在手机APP端
OR-011 | 权限管理 | 高 | 权限管理 | 【功能描述】 支持用户权限管理提供优先级划分，高优先级用户可以在低优先级用户使用 时获取控制权，低优先级用户不能再使用，同级别的用户满足先到先得的原则获得控制权，高优先级用户对视频图像的操作信息（屏蔽、抢占、锁定等操作）以及释放这些操作时能对低优先级用户给出提示； | 客户需求 | 无 | 无 | 无 | DR-037 | 高 | 权限管理 | 1.对用进行权限管理。 2.权限高级的用户登录和使用时，会抢占权限低级用户的使用权，权限低级用户被迫下线。 3.同级别权限用户先登录先使用。
OR-012 | 视频监控 | 高 | 手动录像和抓拍 | 【功能描述】 支持对视频的手动录像功能，对任一帧实时视频抓拍后以JPEG或BMP 的图 片格式进行保存； | 客户需求 | 客户在web和客户端进行预览时，可以随时手动录像和抓拍。 | 无 | 无 | DR-038 | 高 | 手动录像和抓拍 | 1.点击手动录像， 可以对当前预览流进行录像，录像存储路径可以配置。 2.点击截图按钮，可以对当前浴帘画面进行截图，截图存储路径可以配置。存储格式为JPEG或BMP，可以配置。
OR-013 | UI功能 | 高 | 消防监控 | 【功能描述】 系统支持以下内容的展示： a)火警类信息：包括各防火区域烟感、温感、感温电缆等设备当前火灾报警信号；消防设备（设施）当前火警、启动、反馈、监管、屏蔽、故障等信息。 b)状态类信息：包括各消防设备（设施）当前运行、故障、位置、通信等信息。 c)动作、反馈类信息：包括固定式灭火装置、消防水泵、排烟风机动作及反馈信号等。 d)监管类信息：指的是非火警状态下对设备状态的响应，包括空调停机信号、防火门关闭信号等。 e)屏蔽类信息：指火灾报警控制器有屏蔽操作时，上送对应的屏蔽信息。 f)模拟量信息：包括液位、压力、流量、温度等模拟量数据信息。 g)主设备信息：包括变压器重瓦斯保护动作信号、断路器断开位置信号等信息。 | 客户需求 | 客户在web和客户端进行查看。 | 无 | 无 | DR-039 | 高 | 消防监控展示
OR-014 | UI功能 | 高 | 统计分析 | 用各种图形展示了所有地区的站房覆盖情况。 用各种图形展示了所有地区的站房通信在线情况。 用各种图形展示了所有地区的站房故障情况。 |  | 无 | 无 | 无 | DR-040 | 高 | 统计分析展示
OR-015 | 性能参数 | 高 | 性能参数 | 系统可用率> 99%； 系统平均无故障工作时间MTBF > 50000 小时； 系统平均维护时间MTTR<0.5 小时； 计算机CPU 负荷率平均<30%； 报警切换响应时间 < 2 秒； 报警传输帧速率12 ～ 25 帧/秒，人工/自动可调； 监控界面显示与实际事件发生时间差 < 1秒； 事件报警到系统自动记录相应界面时间差 < 2秒； 采用AC220V 电源供电。额定电压为AC220V，额定频率为50Hz。 | 内部需求 | 无 | 无 | 无 | DR-041 | 高 | 性能参数
OR-012 | UI功能 |  | 运维工单
OR-013 | UI功能 |  | 报警管理 |  | 客户需求
OR-014 | UI功能 |  | 报警信息获取和控制 |  | 客户需求
OR-015 | UI功能 |  | 安全管理 |  | 客户需求
OR-016 | UI功能 |  | 电子地图管理 |  | 客户需求
OR-017 | UI功能 |  | 模拟量数据管理 |  | 客户需求
OR-018 | UI功能 |  | 系统管理 |  | 客户需求
Note on D1: 从顾客/用户/内部角度描述产品包需求
Note on F1: 作者: 分公司XXX、行业XXX、生产XXX：写出具体人名
Note on G1: 作者: 描述该需求应用的具体场景
Note on H1: 作者: 产品的独特之处与主要卖点是什么？说明机会在哪里或该产品创造了什么市场机会？产品解解决了客户的什么需求或业务问题？客户怎么通过产品收益？
Note on I1: 作者: 指管制、标准、文化、应用环境
Note on L1: 每条设计需求从用户需求角度看是一个完整业务。 1、明确系统需要做什么(功能) 2、以量化的指标来衡量系统需要做到什么程度(性能) 3、 明确系统所运行的环境及其之间的交互(接口) 4、定义系统的物理特征和限制设计方案的约束(设计约束)
Note on Y1: 假设：尚不确定但又必须要的情况下，所设定的一个参考结果。 依赖：对外部条件的依赖，两者之间存在明确的需求关系
Note on Z1: BBIT对应的方法、策略

## 缺陷列表
缺陷ID | 缺陷状态 | 标题 | 严重级别 | 出现概率 | 测试模块 | 当前处理人 | 处理意见

## Sheet1
问题澄清 | 现状 | 原因
1.c端和b端为啥功能不一样？ | C/S控制客户端专门用于对平台视频、环境量、报警调阅，对设备进行操作、控制，满足控制客户端的要求。 B/S配置客户端专门用于对平台进行维护、配置和管理，满足配置客户端需要实现的功能。
2.值班工作站和运维工作站的使用场景有什么不同？ | 值班站：对辖区内设备进行管理 运维工作站：对平台地市配电室设备进行管理